## Sheet1
| quantos blocos na edificação? |  | quantos pavimentos?
| em vermelho replicar questionário pela quantidade de blocos | em verde replicar questionário pela quantidade de pavimentos |  |  | abrir espaço para gerar checklist de outras áreas (academia, brinquedoteca, salão de festas, guarita e etc) / adicionar itens e subitens
| ITEM A VERIFICAR | CONFORME (C) | NÃO CONFORME (NC) | NÃO SE APLICA (NA) | DETALHAMENTO DA NÃO CONFORMIDADE (Local, Observação e Foto)
item | DOCUMENTAÇÃO PRÉVIA GERAL
subitem | Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros
ART do responsável técnico
Certificados de conformidade dos sistemas instalados
Plano de manutenção dos sistemas de combate a incêndio
Auto de Vistoria anterior
Extintores de incêndio (NBR 12693)
Quantidade adequada conforme área e risco
Tipos corretos (Água, Pó Químico, CO₂, etc.)
Carga válida (dentro do prazo)
Selo do INMETRO
Pressão no manômetro (faixa verde)
Lacre intacto
Altura e sinalização corretas
Acesso desobstruído
Sinalização de emergência (NBR 13434)
Placas fotoluminescentes
Indicação de Rotas de fuga, Saídas de emergência, Extintores, Hidrantes, Alarmes) - no corredor
Indicação de Rotas de fuga - na escada
Indicação de Rotas de fuga - no elevador
Indicação de Rotas de fuga - na saida principal
Altura e posicionamento corretos / Em bom estado de conservação
Iluminação de emergência (NBR 10898)
Funcionamento automático na falta de energia - No corredor
Funcionamento automático na falta de energia - Na escada
Iluminação suficiente nas rotas de fuga
Autonomia mínima exigida (geralmente 1 hora)
Luminárias funcionando
Baterias em bom estado
Saídas de emergência (NBR 9077)
Quantidade compatível com ocupação
Largura mínima das rotas
Portas abrindo no sentido da fuga
Barras antipânico
Rotas livres de obstáculos
Corrimãos continuos
guarda corpo continuo
Sistema de hidrantes e mangotinhos (NBR 13714)
Hidrantes instalados conforme projeto
Mangueiras em bom estado e dentro do prazo
Esguichos adequados
Registro funcionando
Abrigo sinalizado e desobstruído
Teste de pressão e vazão (Teste Hidroestático)
Chave Storz
Adaptador Storz
Tampa Storz
Tubulação em vermelho
Sinalização de Piso
detecção de fumaça/calor
Sistema de alarme de incêndio (NBR 17240)
Acionadores manuais instalados
Sinal sonoro audível em toda a edificação
Central de alarme funcionando
Detectores (fumaça, térmico, chama) conforme o caso
Identificação correta dos setores
Acessos para viaturas do Corpo de Bombeiros
Vias desobstruídas
Identificação do endereço visível
Sistema de chuveiros automáticos – Sprinklers (NBR 10897)
Bicos desobstruídos
Cobertura adequada
Válvulas de controle acessíveis
Bomba de incêndio funcionando
Testes periódicos realizados
Gás combustível (GLP ou GN)
Central de gás conforme normas
Ventilação permanente
Distâncias de segurança respeitadas
Tubulações identificadas
Válvulas de bloqueio acessíveis
Laudo de estanqueidade
Controle de materiais de acabamento e revestimento
Materiais com classificação de reação ao fogo
Ausência de materiais proibidos
Brigada de incêndio (NBR 14276)
Brigadistas treinados
Certificados válidos
Quantidade compatível com o risco
Simulados realizados
ÁREA EXTERNA
extintor na Casa de Bombas
placa de sinalização na Casa de Bombas
iluminação de emergencia na Casa de Bombas
sinalização de piso na Casa de Bombas
hidrantes externos - de recalque
hidrantes externos - de coluna